主城区调度生产信息

值班人员：吴立明 侯志超 路宇鹏  时间：2025年11月17日

- 天气情况

- 11月18日 星期二 2℃～6℃ 晴间多云 相对湿度：30%～65% 西北风5~6级阵风7级。

二、电厂主设备运行情况

（一）机炉情况

| 分类 | 运行 | 备用 | 检修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北海 | #2、3机 #1、3、4炉 | #1机 | #2炉 |
| 水炉 | #3水炉 | #1、2水炉 |  |
| 燃气炉 |  | #1-10炉 |  |
| 香海 | #3、4机 #3、4炉 | #1、2机 #1、2炉 |  |
| 金州 | #2、3机 #2、3、4炉 | #1、6炉 | #1机 |
| 北方 | #1机 #1、3炉 | #2机 #2炉 |  |

（二）首站情况

| 水网首站 |  | 运行方式 | 循环量（t/h） | 供回压力（MPa） | 供回温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海 | #1首站 | 4台循环泵 | 5082 | 0.95/0.38 | 77.4/44.5 |
|  | #2首站 | 1台循环泵 | 3124 | 0.99/0.49 | 69.8/41.2 |
|  | 水炉 | 1台循环泵 | 1676 | 1.02/0.49 | 92.5/44.9 |
| 香海 | #1低真空 | 1台循环泵 | 3632 | 0.79/0.19 | 33.5/29.4 |
|  | #3低真空 | 1台循环泵 | 3343 | 0.66/0.23 | 41.1/34.9 |
|  | 首站 | 2台循环泵 | 3939 | 0.93/0.51 | 68.4/46.4 |

（三）蒸汽网口情况

| 蒸汽网口 | 运行状态 | 压力（MPa） | 流量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北海南网 | 投运 | 0.61 | 15 |
| 香北联络 | 投运 | 0.3 | 64 |
| 香海东、西网 | 投运 | 0.51/0.51 | 39/35 |

三、燃煤统计表

| 分类 | 进煤 | 耗煤 | 存煤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北海 | 0 | 1640 | 183118 |
| 香海 | 0 | 1376 | 14606 |
| 主城区合计 | 0 | 3016 | 197724 |
| 金州 | 0 | 607 | 107332 |
| 北方 | 0 | 397 | 44432 |
| 庄河 | 0 | 6 | 1600 |
| 大连港 |  |  |  |
| 合计 | 0 | 4026 | 351088 |
| 北海进煤：0。 香海进煤：0。 |  |  |  |

四、当日产量统计

| 项目 | 北海电厂 |  | 香海电厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当日计划 | 当日实际 | 当日计划 | 当日实际 |
| 汽炉耗煤（吨） | 1896 | 1495 | 1202 | 1376 |
| 水炉耗煤（吨) |  | 145 |  |  |
| 发电（万度） | 180 | 181 | 117 | 120 |
| 供热量（GJ） | 29000 | 26313 | 18000 | 17635 |
| 主城区合计 | 当日计划 |  | 当日实际 |  |
| 耗煤总量（吨） | 3098 |  | 3016 |  |
| 发电总量(万度） | 297 |  | 301 |  |
| 供热总量（GJ） | 47000 |  | 43948 |  |
| 网口热量 |  |  |  |  |
| 高温水（GJ） |  |  | 34424 |  |
| #1低真空（GJ） |  |  | 1905 |  |
| #3低真空（GJ） |  |  | 2243 |  |
| 北海南网供汽量（t） |  |  | 360 |  |
| 香海东西网供汽量（t） |  |  | 1462 |  |
| 香北联络（t） |  |  | 1401 |  |

五、生产信息记录

| 时间 | 生产运行情况 |
| --- | --- |
|  | 北海电厂： |
| 16:18 | 启动水炉热网循环泵C 泵。 |
| 16:22 | #3水炉点火，20:25并入热网。 |
| 16:45 | #1首站东环#2热网循环泵投运。 |
|  | 金州电厂： |
| 12:40 | #4炉幷汽。 |

运行中心

2025年11月18日